重庆重型汽车集团卡福汽车零部件有限责任公司:

冲焊装备联合厂房照明改造项目---招标邀请书

一、项目名称: 冲焊装备联合厂房照明改造项目

二、招标方式及地点：

1、招标方式：公司内部招标。

2、招标地点：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司本部（简称：卡福公司本部）

三、联合厂房照明改造技术要求：

1、公司地址：

卡福公司本部地址：重庆市渝北区金开大道长福西路10号

2、车间照明改造总体要求：中标单位完成本招标项目中涉及的照明线路改造、灯具安装全部工作，并对“拆、搬、安”过程中人员、设备安全及环境污染负责。

3、照明改造区域及相关要求：  冲焊装备联合厂房（共223盏灯）

（无极灯、共计：223盏灯）

1）、照度要求：平均照度≥120LUX（在无辅助光源情况下测试，测试点距离地面750mm）；

参照国家标准 GB50034-2004《建筑照明设计标准》执行；

2）、投标方完成投标技术方案，并描述投资回收期；

3）、对灯具散热方式、散热器材料、成本等进行说明；

4）、关于荧光粉：采用日亚、科恒、长汀金龙等品牌或同等水平，并提供相应采购合同。评标时，荧光粉得分按“日亚→科恒→长汀金龙”品牌依次递减；

* 5）、关于灯具强制认证：灯具及整流器须具有有效CCC认证，且认证须在国家权威认证查询网站：CQC.COM 公示才有效；

6）、原则上灯具生产厂家注册资金需在1000千万元人民币以上，优先接受厂家直接投标，也接受具有厂家书面授权的代理商投标；

7）、提供公司基本情况、营业执照、注册资金、资质；

8）、要求必须进行分项报价；

9）、照明节能对比表：

| 照 明 节 能 对 比 表------（冲焊装备联合厂房） |
| --- |
| 灯具类别 | 平均照度 | 功率（W） | 数量（盏） | 日照明时间（H） | 年时间（天） | 年总电量（度) | 年电费（元） | 1年节省电费（元） | 3年节省电费（元） | 灯具维护费用（元/盏） | 灯具年维护费（元） | 节约费用合计 | 质保期 |
|  |  | 额定 | 实际 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1年 | 3年 |  |
| 原有灯具：金卤灯 | 30Lux | 250 | 300 | 223 | 10 | 300 |  |  | / | / | 150 | 33450 |  |  | / |
| 改造后： 无极灯 |  | 200 |  | 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：每天使用10小时，一年使用300天，电费按0.8元/度计算

4、具体照明方案技术要求

1）、灯距离地面空间高度：12m（在无设备遮挡及无安全障碍区域）；

* 2）、采用200W无极灯，平均照度≥120LUX（在无辅助光源情况下测试，测试点距离地面750mm）；

3）、寿命及光衰要求：灯具（含光源、整流器、灯具外壳）寿命三年；无极灯灯泡寿命6万小时，且灯泡使用三年，光衰≤15%；供应商必须提供灯具、灯光源原厂家出具的寿命承诺书；

* 4）、灯具必须采用低频无极灯，灯具不能对冲压、焊接及机加工设备造成有害的电磁干扰；

5）、原则上采用公司原有照明线路；

6)、开关灯具必须按设备工艺布局分组控制，实现分组节能；

7）、封样要求：投标前，投标方应提供第三方出具的产品性能检测认证报告（灯具及灯光源）；并提供样灯封样备用；

四、打分规则

综合评估法

1、评标方法：综合评估法

按照《中华人民共和国招标投标法》和国家计委等七部委颁布的12号令“评标委员会和评标方法暂行规定”中关于“综合评估法”的规定执行。

2、评标标准

评标因素权重分值的设置

评标因素大类及量化的权重分

| 序号 | 评分因素 | 满分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 商务（其它部分） | 20分 | 能力、业绩、质保期等 |
| B | 投标报价 | 40分 |  |
| C | 综合技术部分 | 40分 | 技术要求的响应性、产品性能、设备配置情况等综合考虑，具体细化。 |
| 合计 |  | 100分 |  |

| 序号 | 评分因素 | 项目 | 评审要点 | 分值 | 评分标准（投标时提供证明材料） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务（其他部分）20分 | 资信 能力 | 公司实力 认证体系及资质。 质量信用 （2）无极灯灯具销售情况 | 14分 | 1、公司实力：注册资金必须达到2000万以上。须在国家企业信用查询网站：http://gsxt.saic.gov.cn/ 公示才有效。生产厂家注册资金1000万-2000万，得1分；生产厂家注册资金2000万-3000万，得2分； 生产厂家注册资金3000万-5000万，得3分； 生产厂家注册资金5000万以上，得5分； 2、认证体系：ISO14001，得1分 ISO9001，得1分 RoHS环保认证证书，得1分 3、全国企业质量信用等级证书，得3分 4、近三年无极灯灯具年平均销售额在1000万元（含）以上，得 2 分，销售额在2000（含）万元以上，得 3 分。最多3分。 |
|  |  | 业绩 | 照明工程案例业绩。 | 2分 | 单个无极灯工矿灯合同金额在400万元以上一个供货业绩得 2 分。单个无极灯工矿灯合同金额在100万元以上一个供货业绩得 1 分。最多2分。 |
|  |  | 专利及获奖情况 | 企业自主创新专利（近五年，即2009年至2013年） | 2分 | 自主专利以5项为基准，得1分，在此基础上，每增加一项专利得0.2分，最多得2分。 |
|  |  | 售后服务、技术培训、质保期时间 | 对应招标文件相应要求，评价售后服务、技术培训、质保期时间、售后技术支持服务的服务计划、人力物力的投入、备品备件的准备及供应等方面的情况。 | 2分 | （1）重庆市有售后服务机构和售后专职人员，得 0.5 分。 （2）承诺灯具5年质保期，得 1 分。 （3）服务响应时间为10小时内得0.5 分。 |
| 2 | 投标报价（40分） |  |  | 40分 | 1、 评标基准价及分值 经评标组评审，取所有有效的投标报价中，去掉一个最高价、去掉一个最低价的算术平均值下浮2％即为投标总报价的评标基准价。 （有效投标单位不足5家时，则不去掉最高价、最低价）。参与评分的投标报价均是指经评审后有效投标文件的投标报价，未通过资格评审的投标报价不参与价格得分的计算。评标基准价对应价格分值为：40分。 2、 各投标方投标价格分的计算 有效投标人的报价与评标基准价相同时，得满分 40 分；在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣2分，每减少1%扣1.5分。扣完为止。 以上计算取小数点后三位，第四位四舍五入。 |
| 3 | 综合技术部分（40分） | 技术要求的相应情况 | 照度要求满足的符合性 | 10分 | 平均照度≥120LUX，灯具交汇区最小值≥90LUX（在无辅助光源情况下测试）。照度仪由招标人提供。 |
|  |  |  | 节能经济指标 | 8分 | 按使用三年或五年进行对比分析测算:按投资回收期3、4、5年分别配以8分-0分相应得分，≥5年得分为0； |
|  |  |  | 寿命及光衰要求 | 1分 | 灯具寿命≥3年；无极灯灯泡寿命6万小时；灯泡使用三年，光衰≤15%； |
|  |  | 光电性能指标 | 荧光粉 | 15分 | 采用日亚、科恒、长汀金龙等品牌或同等水平，并提供相应采购合同。采用日亚荧光粉得 4 分。采用科恒荧光粉得2分。采用长汀金龙荧光粉得1分。 |
|  |  |  | 辐射电磁骚扰 |  | 在国家标准范围内，对精密电器有影响，投标人提供权威检测报告，得1分。提供提供美国电磁兼容强制认证FCC证书得1分。最多得2分。（必须采用低频无极灯） |
|  |  |  | 检测报告 |  | 国家灯具质量监督检验中心出具的检验报告2分 |
|  |  |  | 强制认证 |  | 提供灯具ccc认证3分，镇流器ccc认证3分，以上认证须在国家权威认证查询网站：CQC.COM 公示才有效，否则计0分； |
|  |  |  | 灯具防护等级 |  | 以IP54防护等级为基准，得1分。投标人提供权威部门检测报告。 |
|  |  |  | 样品： （1）评价灯具外观质量 （2）评价制造工艺质量 | 6分 | 灯具出光罩采用钢化玻璃，1分 电器箱采用高压压铸铝制成，灯罩厚度不得小于1.2mm,1分 反光罩材质为高纯铝，应无眩光，高光效1分 每套灯具应接有3C规格护套线，1分 外观光洁度、色泽均匀度、表面触摸感觉均匀柔和、金属外表面反射均匀，无凹凸和毛刺，得 1 分。 （6）拆卸安装灵活，方便检修，得1 分。 |

五、关于项目验收：

1、灯具灯光源完好全新；出具出厂检测报告、质保书、合格证及第三方出具的相关质量检测报告；

2、 提供的灯具灯光源应与封样的产品样件品牌、参数、规格相同或性能优于封样样件；

3、项目完工后，符合第三条“联合厂房照明改造技术要求”中的照度、安装尺寸等相关规定；

4、工程安装完成后，试用一个月，照度符合要求，无技术质量问题视为终验收合格；

六、质量保证：

应确保灯具光源、整流器、灯具外壳等主要元件质量，无极灯灯泡寿命6万小时，且灯泡使用三年，光衰≤15%；整灯质保期三年，质保期三年内（正常使用)主要元件（光源、整流器、灯具外壳）出现质量问题免费包换；提供比标书要求更长的质保期，评标时可加分。

- 分项报价：

各厂家的配置可能不同，请提供详细配置分项报价。提供比标书要求更优良的配置而价格更优惠，评标时可加分。

八、付款方式：

30%（签合同后），60%（终验收合格后），10%（正式使用一年）

九、交货期：

自合同生效之日起30个工作日内，项目安装完成。

十、投标方的资格证明（原则上只接受设备生产制造厂家的投标）

1、制造厂（公司）名称、地址、联系方式、成立日期；

2、制造厂（公司）概况，企业资质证书副本、营业执照副本复印件、法人相关信息；

3、资产平衡情况（以招标前一年为依据）

A、注册资金（万元）：         B、固定资产（万元）：

C、流动资产（万元）：         D、长期债务（万元）：

E、流动债务（万元）：         F、净资产（万元）：

4、 主要负责人姓名、联系电话、e-mail；

5、制造厂（公司）的质量认证资料

投标方应提供近三年内类似产品（设备）的主要用户名称和地址以及用户满意度调查表等业绩证明材料；提供设备的详细配置情况，易损件明细，当年备品明细，主要的性能参数指标及检测的标准。

6、还应提供以下资料：

      - 投标方不生产而从其他生产厂（公司）购买的主要零部件明细表

      - 该设备（投资设备）的详细配置情况，主要的性能参数指标及检测的标准。

十一、其他

1、投标方在标书上提供的虚假技术参数，在评标中发现将取消其投标资格，中标后在设备验收及使用中发现，发标方将退货并向投标方索赔由此产生的一切费用；

2、报价要分项、明确、具体；

3、制造厂（公司）对售后服务、技术培训等的承诺要明确说明；

4、招标文件（技术、商务两部分）中标注“*”号的条款投标方必须满足，任何一条“*”号条款不满足将导致废标。

5、投标保证金：

投标人投标前需交纳投标保证金¥10000元（大写：壹万元正，人民币）。投标保证金以银行转帐支票或电汇方式(不接受现金)交到重庆卡福公司财务部，纪检审计风控部凭我公司财务部开具的收款凭据方可收取投标人投标文件。未中标单位的投标保证金在公示后凭收款凭据到卡福公司综合管理部办理退款（无息退还），中标单位的投标保证金在合同签订完成后项目安装调试期间无息退还，以转帐支票或电汇方式退款。若发现投标人有以他人名义投标、串通投标、围标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的取缔其资格且不退还保证金；投标后，评标结果出来前撤标的不退还保证金；中标单位自动放弃中标权或者在接中标通知书后五个工作日内不签订合同的不退还保证金。

账户名：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

开户银行：工商银行重庆市分行上清寺支行

账号： 3100 0242 0902 2107 081

6、关于履约保函：

中标方在签定合同时需提供合同总金额10%的所在开户银行出具的履约保函，保函有效期截止至项目终验收后七个工作日，手续费由中标方承担。

7、招标文件发放日期：2015年8月14日

8、投标截止日期：2015年8月21日上午12时提交书面文件并密封报至重庆卡福汽车制动转向系统有限公司纪检审计风控部收；技术标、商务标、价格标必须分开密封，并在封口处盖骑缝公章；

9、中标通知：我公司对中标单位以书面形式（也可电话）通知投标方；

10、联系方式：

A、技术商讨联系人：   技术中心 陈平

电话：023-89053632    传真： 023-89053705

email： chenpcaff@163.com

地址：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司技术中心

B、商务洽谈联系人：

运行管理部：李金成  臧海英

电话： 023-89053637/89053864   传真： 023-89053689

纪检审计风控部联系人：张旭

电话： 023-89053621                传真： 023-89053689

地址：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

网址：http：//www.cqcaff.com

重庆重型汽车集团卡福汽车零部件有限责任公司（CAFF）

2015年 8月 10日

| 编制/日期 | 审核/日期 | 批准/日期 |
| --- | --- | --- |